横須賀美術館展示スペース等照明LED化および監視カメラ改修ESCO事業

事業公募型プロポーザル

要求水準書

令和７年（2025年）7月

横須賀市

**横須賀美術館展示スペース等照明LED化および監視カメラ改修ESCO事業**

**事業公募型プロポーザル要求水準書**

（目次）

[１　趣旨 1](#_Toc192079390)

[２　業務範囲 1](#_Toc192079391)

[３　機器仕様 2](#_Toc192079392)

[４　工事仕様 3](#_Toc192079393)

[５　本事業において本市が求める提案 7](#_Toc192079394)

[６　ベースラインの補正 8](#_Toc192079395)

[７　事業実施に関する事項 8](#_Toc192079396)

# １　趣旨

この要求水準書は「横須賀美術館展示スペース等照明LED化および監視カメラ改修ESCO事業事業公募型プロポーザル実施要項」に基づく要求水準書であり、ESCO事業者（以下、「事業者」という。）が業務を遂行するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

# ２　業務範囲

事業者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

（１）契約形態について

ア　ギャランティード・セイビングス方式（自己資金型）

イ　契約どおり光熱費削減が出来ない場合はその分を事業者が保証する。

（２）ESCO設備の設置に係る計画・施工及び施工管理

ア　履行期間の開始日に合わせた施工計画の立案及び工事の遂行

イ　関係行政機関の指導及び関係諸法規の遵守とともに、以下の点を勘案した施工計画の策定及び施工・施工管理

(ア)近隣住民や施設利用者への配慮

(イ)作業者の安全への十分な配慮

(ウ)積極的な市内事業者の活用

（３）既設設備の撤去・リサイクルならびに廃棄処分

ア　関係行政機関の指導及び関係諸法規を遵守した上で、撤去工事の施工・施工管理を行う。

イ　撤去した設備（照明器具（灯具本体、安定器、蛍光管安定器、蛍光管等）、調光設備（調光制御盤、操作機器等）、防犯カメラ設備（カメラ、レコーダー、監視モニター等））については、撤去後の具体的な処理方法についても報告を行う。

（４）ESCO設備の維持管理・保証（照明不点灯対応等）

　事業者は、本市からの修繕依頼に基づきESCO設備の調査・修繕を行う。なお、緊急的な初　期応動が必要な場合は、すみやかに応急的な対応作業を実施するものとする。

その際生じる費用は、「７（３）イ　予想されるリスクと責任分担」　によるものとする。

（５）省エネルギー量の検証

ア　削減効果の検証

本業務提案により示した光熱費削減額提案により示した光熱費削減額及び削減保証額が確実に守られていることを証明するための適切な検証手法を用いて、本業務契約期間中において、サービス導入によるコスト削減効果の検証を行うものとする。なお省エネルギー量の算出、検証及び保証の範囲は照明のみとし、それ以外の設備は含まないこと。

イ　事業者の報告及び本市の確認

事業者は、前項の検証の結果ならびに修理・交換等の記録を毎年本市に報告し、本市は当該報告の内容を確認する。

（６）その他

事業者は、既設設備の撤去工事・ESCO設備の設置工事及び維持管理において、可能な限り本市市内の電気工事店を活用し、地域への経済波及効果に資するよう配慮すること。

# ３　機器仕様

（１）照明器具

ア　基本事項

募集要項、日本産業規格（JIS）、日本電機工業会規格（JEM）、その他関係する諸法令、規則及び条例等を遵守すること。

イ　交換方法

原則、器具ごと交換を行うこととする。ただし、交換に適した器具が存在しない場合は、本市との協議の上でランプ交換でのLED更新を可とする。

その場合、日本照明工業会（JLMA）の「ガイド301」を遵守し、工事を行うこと。

ウ　使用器具

(ア)既設照明器具からの置き換えに適した寸法の器具を選定すること。

(イ)照明器具及び電球等使用する全てのＬＥＤ照明は、JIL5004「公共施設用照明器具」に登録対応器種を持つメーカーの製品とすること。（公共施設用照明器具に器種設定のない種類のLED照明についても同様とすること）

(ウ)定格寿命は40,000時間以上（光束維持率70％以上）であること。

(エ)色温度は原則として既設照明器具と同等とすること。

(オ)照度、配光は既設照明器具から大きく異なるものではないこと。

(カ)屋外は原則ステンレスの器具を使用すること。

(キ)高天井照明には、落下防止ワイヤーを設置すること。

(ク)調光設備と信号のやり取りが円滑にできること。

（２）調光設備

ア　基本事項

本市の求めるLED照明仕様に合わせ調光制御盤及び操作機器等関係機器の改修を行うこ

と。

　　イ　使用機器

(ア)中央制御操作器や可搬型ワイヤレス操作器で調光レベルの設定がエリア単位で行えること。

(イ)スケジュール設定機能を有すること。

（３）防犯カメラ設備

ア　交換方法

(ア)ケーブル類と電源関係は既設流用し交換を行うこと。また、増設箇所については配線を

含め本事業にて設置すること。

(イ)現状の使用方法と大きく異なるものではないこと。

(ウ)エレベーター内の作業では、必ずエレベーター設置業者が立会の下、作業を行うこと。

イ　使用器具

(ア)画素数（※２００万画素程度）

(イ)録画機の保存期間は１４日以上　※前の記録画像は自動上書きする。

(ウ)屋外は塩害対策を実施すること。

(エ)防犯カメラ機器はRBSS（優良防犯機器認定制度）に適合した製品とすること。

(オ)液晶モニターは２０型以上とし、フルＨＤであること。

(カ)録画内容を外部記録メディアに出力可能なものとすること。

# ４　工事仕様

（１）関連法令等

募集要項、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書、公共建築物改修工事標準仕様書、公共建築設備工事標準図、電気設備に関する技術基準を定める省令、内線規程及び関係するその他の諸法令、規則及び条例に準拠すること。準拠する仕様書等は契約時点の最新版とすること。

（２）関係諸官公庁等への申請及び届出

既設照明器具からLED照明器具へ置き換える際に必要となる関係諸官公庁等への申請、届出及び検査等の手続きは、本市と事前調整を行った上で事業者が適切に対応すること。

（３）作業時間

土日祝日、年末年始の期間を除く午前９時から午後５時までを基本作業時間とする。なお、施工場所等で他の事業者による別工事または点検の実施により作業時間の調整が必要な場合がある。作業可能な詳細期間・日程については、事業者が作成した作業スケジュールにより本市と協議の上決定する。本市の都合及びやむを得ない事情等により変更する必要が生じた際は、双方の協議により変更内容を決定するものとする。

（４）設置

ア 事業者は建設業法の規定に基づき、資格者を有する者を適切に配置すること。

イ 設置前に現場調査、回路調査等を十分に行い、作業を実施すること。また、調査等において募集要項との相違を発見した場合には、速やかに本市に報告し、協議すること。

ウ キュービクル及び分電盤内でのブレーカー操作、結線等の作業が必要な場合は、事業者にて本市と協議・調整を行うこと。

エ 絶縁抵抗測定

「電気設備に関する技術基準を定める省令」に基づき分電盤の分岐回路ごとに施工前・施工後に絶縁抵抗測定を行うこと。異常があった場合は本市と事業者により協議を行い、対処すること。

オ 設置作業において発生する軽微な補修等については、本契約の作業範囲として実施すること。局所的に劣化している配線は、設置の際に事業者が補修を行うこと。劣化が配線の全体に及ぶ場合は事業者と本市の協議により対処方法を決定する。

カ 施工場所で他の業者による別工事又は点検がある場合は、当該業者との調整に協力すること。

キ 構内に作業車両を駐車する時は本市に申し出、承諾を得た後に、本市が指定した場所へ駐車すること。

ク 部材等の置き場が必要な場合は本市と協議すること。

ケ 部材等の搬入・搬出経路については、施設管理運営上の支障に留意し、本市の承諾を得ること。

コ 天井や壁等に穴あけや切削等の加工が必要な場合におけるアスベスト調査費及び除去費用等は、別途本市で負担する。また、事業者は事前に必要箇所を確認して市に通知すること。

サ 高天井に取り付けるLED照明器具には落下防止ワイヤーを施すこと。

（５）既設設備の撤去、運搬、処分及び再利用

ア 撤去した既設設備等は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）」（以下、「廃掃法」という。）等関連法令に従い、適正に運搬処分すること。

イ 機器の改修により不用となる既設の配管、配線、器具及び設置中に発生した産業廃棄物は、全て撤去、運搬及び処分すること（ただし、打込配管はそのままとすること。）

ウ 既設照明器具の処分に当たっては、安定器のPCB含有の有無を確認し、無い場合は、適切に運搬及び処分すること。処分後、PCB含有の有無を含め、処分に関する報告書を提出すること。

エ PCBが含有されている安定器は搬出せず、廃掃法で規定された保管基準に沿う方法で本市に引き渡すこと。引き渡し方法の詳細は本市と協議すること。また、PCBが含有されている安定器のメーカー見解書及び写真等、処分に必要な情報を本市に提供すること。

（６）設置後検査

事業者による設置後自主検査を以下のとおり行い、検査結果を本市に書面で提出すること。

ア 設置状態確認

各ESCO設備が正常に設置され、脱落の恐れがなく、天井材との隙間等がないことを確認すること。

イ 点灯、動作確認

各ESCO設備が異常なく点灯、動作することを確認すること。

ウ 絶縁抵抗測定

機器の設置後に、「電気設備に関する技術基準を定める省令」に基づき分電盤の分岐回路ごとに絶縁抵抗測定を行い、問題のないことを確認すること。

エ 照度測定

LED照明器具が既設照度と大きく異なることのない照度であるか施工後に照度測定すること。詳細については本市と協議により決定することとする。

（７）写真撮影

エリアごとに設置前・設置後の工事写真を撮影し、完成図書に含めること。なお、国土交通省大臣官房庁営繕部監修の営繕工事写真撮影要領の契約時点最新版に準拠すること。

（８）ESCO設備管理台帳の作成、提出

ESCO設備の種類ごとに記号を記載し配置図と照合ができること。

（９）完成図書

対象施設ごとに以下の内容を取りまとめた完成図書を作成し、紙で１部、併せてPDFファイル形式で電子データを提出すること。ただし、下記アについては、Excelファイル形式の電子データも提出すること。

ア　ESCO設備管理台帳

イ　ESCO設備を設置した範囲の配置図

ウ　設置した器具の姿図

エ　設置後自主検査結果

オ　各種写真（（７）のとおり）

カ　機器仕様書

キ　既設器具の処分報告書（産業廃棄物管理票の写しを添付すること）

ク　PCBが含有されている安定器のメーカー見解書及び写真等（必要な場合）

ケ　関係諸官公庁等への申請等が完了していることを示す書類（必要な場合）

コ　緊急連絡先

サ　設備設置完了届

（10）安全管理

ア 事業者は、本業務の履行に際し、労働安全衛生法その他関係法令を遵守し、安全作業を行うこと。

イ 作業時は作業員及び第三者への安全対策を徹底すること。

ウ 作業中は作業場所の整理整頓に努めるとともに、業務完了後は速やかに機材等を搬出し、作業場所の清掃を行うこと。

エ 作業従事者は作業に適した服を着用し、名札等で業者名を明確にすること。

オ 作業箇所の事故及びトラブル防止のため、関係者以外の立ち入り禁止措置を行うこと。また、必要に応じて作業エリアのみならず通路や資材置場等の各部養生を行うこと。

カ 停電等、運営上必要な機能を停止する場合には、事前に本市と日程等を調整し、事故、紛争等を防止すること。

キ 作業期間中の火災や事故等に対応する保険に加入すること。

ク 高所作業に当たっては、作業床を配置する、安全帯（フルハーネス）を使用する等、墜落防止の措置を講じること。また、高所作業に当たっては、脚立等不安定な昇降用具を使用した作業は極力行わないこと。

ケ レッカー、ユニック設置時は誘導員を配置し、施設利用者の通行帯・安全を確保すること。

（11）事故処理

事業者は本業務履行に際し、事業者の責に帰すべき事由により本市又は第三者に損害を与えた場合、本市へ直ちに報告して原状に復すること。原状に復するための費用は事業者の負担とする。

（12）その他

ア 対象設備リスト及び図面と現況が異なる場合は、基本的に現況を優先とするが、本市と協議の上、対応すること。

イ 業務に必要な費用、機器、消耗品、取替部品、安全器具等は事業者の負担とする。

ウ 業務に必要な電力・用水は施設運営に支障がない範囲で本市が支給する。なお、それ以外のものについては、自家発電機等を準備する等、事業者にて対応すること。

エ 業務の諸手続及びその費用は事業者の負担とする。

オ 事業者は業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。また、契約の解除及び期間満了後においても同様とする。

カ 事業者は、本市の求めに応じ逐次内容を説明すること。

キ 事業者は施設運営に支障の無いように本市との事前調整を行い、業務を遂行すること。また、施工中の騒音、振動には細心の注意を払うこと。

ク 事業者は、業務に要する養生を必要に応じて自ら行うこと。また、養生作業は、建物、エレベーター、壁面、手すり、ワックス塗装、木面等、傷をつけることのないよう、事前に本市と調整の上で行うこと。

ケ 入退所、借用品（鍵、現場据付治具類、関係図面類）の取扱は本市と事前に打合せを行うこと。

コ トイレは本市が指定した場所を利用すること。

サ　事業者は、業務中事故が発生した時は、その理由に関わらず、直ちにその状況、処理対策等を本市に報告し、応急措置を加えた後、書面により本市に詳細な報告並びにその後の対策案を提出すること。

シ　設置場所の移動可能な什器等の移動及び原状回復は事業者が行うこと。

ス　ESCO設備引き渡し後に、本市により取り外し、再設置したESCO設備に対する各種の対応は、取り外し、再設置により変化しないものとする。ただし、取り外し、再設置したことが原因で生じた不具合については除く。

セ　施工に際し、疑義が生じた場合は本市と協議すること。

# ５　本事業において本市が求める提案

1. 設計に関する提案

ア　使用機器に関する提案

イ　設置場所等に関する提案

例）基準照度確認、メーカー・器具、固定方法等

1. 施工に関する提案

ア　安全性に関する提案

イ　品質に関する提案

ウ　施工工程に関する提案

エ　概略工程表、資材置き場選定等

オ　市内事業者の活用に関する提案

1. 維持管理に関する提案

ア　効果検証に関する提案

イ　事業開始後の修繕に関する提案

1. 環境に関する提案

ア　地球温暖化対策への貢献

例）電気使用量、電気使用料、CO2削減量・削減率　等

イ　既存設備の撤去・産廃に関する提案

1. 電気料金単価は次に示す設定単価を使用すること。

|  |  |
| --- | --- |
| 単価（円／ｋＷｈ） | 24.94円 |

1. エネルギーに関する計算においては、以下の換算値で行うこと。

|  |  |
| --- | --- |
| エネルギー種別 | CO2排出係数 |
| 電気 | 0.376［kg-CO2/kWh］ |

（７）提案に使用するベースラインおよび削減効果の検証は国土交通省「官庁施設におけるESCO　事業導入・実施マニュアル」第３章３．２．３計測・検証方法の設定に記載されている「オプションＡ」にもとづき、機器の消費電力×機器数×稼働時間とする。

# ６　ベースラインの補正

５（７）のとおり、ベースラインおよび削減効果は「オプションＡ」より算定されているため、原則として補正することはない。ただし、算定に使用された根拠に疑義が生じた際は、協議のもと、ベースラインおよび削減効果を見直すこととする。ベースラインおよび削減効果を見直す場合、具体的な根拠を提示し、本市の承諾を得る必要がある。

# ７　事業実施に関する事項

1. 誠実な業務遂行

ア　本プロポーザルの優先交渉権者は、本事業の実施要領、配付資料及び契約書に基づく諸条　件に沿って、誠実に業務を遂行すること。

イ　業務遂行に当たって疑義が生じた場合には、本市と優先交渉権者の両者で誠意をもって協議すること。

1. 契約期間中の本市と事業者の関係

本事業は、事業者の責により遂行され、本市は本事業契約に定められた方法により、事業実施状況について確認を行う。

1. 本市と事業者との責任分担

ア　基本的な考え

本事業提案が達成できないことによる損失は、原則として、事業者が負担する。ただし、天災や経済状況・運営状況の大幅な変動など、事業者の責に帰さない合理的な理由がある場合は別途協議を行うものとする。

イ　予想されるリスクと責任分担

本市と事業者の責任分担は、原則として次項の「表：予想されるリスクと責任分担」（以下、「分担表」という。）によることとし、事業者は負担すべきリスクを想定したうえで本事業提案を行うものとする。なお、分担表に該当しない事項が発生した場合には、別途協議を行うものとする。

ウ　ESCO契約の締結及び事業の継続が困難となった場合における措置

優先交権者が詳細協議実施後にESCO契約の締結ができない場合及びESCO契約締結後に事業の継続が困難となった場合は、以下の措置を講ずる。

(ア)提案書と事業計画書の内容に大きな乖離がある等、優先交渉権者の責による場合は、本市は次選交渉権者と協議を行うこととし、優先交渉権者は本市に対してそれまでに要した費用を請求できない。

(イ)本市の責による場合は、事業者は提案書で提示した金額を上限に、本市と協議のうえ合　　　　　　　　　　　　　意した金額を請求できるものとする。なお、ESCO契約締結後に事業の継続が困難となった場合の措置については、契約書において定める。

表：予想されるリスクと責任分担

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | リスクの種類 | リスク内容 | 負担者 |
| 本市 | 事業者 |
| 共通 | 実施要項の誤り | 実施要領の記載事項に重大な誤りのあるもの | 〇 |  |
| 提案の誤り | ESCO提案の低減が達成できない場合 |  | 〇 |
| 第三者賠償 | 調査・工事による騒音・振動等による場合 |  | 〇 |
| 安全性の確保 | 設計・工事における安全性の確保 |  | 〇 |
| 環境の保全 | 設計・工事における環境の保全 |  | 〇 |
| 事業の中止・延期 | 本市の指示によるもの | 〇 |  |
| 施設建設に必要な許可等の遅延によるもの |  | 〇 |
| 事業者の事業放棄、破綻によるもの |  | 〇 |
| 解除 | 事業者の帰責事由による解除 |  | 〇 |
| 本市の帰責事由による解除 | 〇 |  |
| 計画・設計段階 | 不可抗力 | 天災等による設計変更・中止・延期 | 〇 |  |
| 物価 | 急激なインフレ・デフレ | 〇 | 〇 |
| 用地の確保 | 資材置き場の確保 | 〇 | 〇 |
| 設計変更 | 本市の提示条件、指示によるもの | 〇 |  |
| 事業者の指示・判断の不備によるもの |  | 〇 |
| 法令の変更によるもの | 〇 | 〇 |
| 応募コスト | 応募コストの負担 |  | 〇 |
| 資金調達 | 必要な資金の確保に関すること |  | 〇 |
| 施工段階 | 不可抗力 | 天災等による工事変更・中止・遅延 | 〇 |  |
| 不可抗力による損害  | 〇 | 〇 |
| 物価の変動 | 急激なインフレ・デフレ（工事費に対して影響のあるもののみを対象とする。） | 〇 | 〇 |
| 用地の確保 | 資材置き場の確保 | 〇 | 〇 |
| 設計変更 | 本市の提示条件、指示によるもの | 〇 |  |
| 事業者の指示・判断の不備によるもの |  | 〇 |
| 工事遅延・未完工 | 本市の帰責事由による工事遅延・未完工による引き渡しの遅延 | 〇 |  |
| 事業者の帰責事由による工事遅延・未完工による引き渡しの遅延 |  | 〇 |
| 工事費増大 | 本市の指示・承諾による工事費の増大 | 〇 |  |
| 事業者の指示・判断の不備によるもの |  | 〇 |
| 性能 | 要求仕様不適合（施工不良を含む） |  | 〇 |
| 一時的改善 | 引き渡し前に工事目的物等に関して生じた損害 |  | 〇 |
| 引き渡し前に工事に起因し設備に生じた損害 |  | 〇 |
| 支払関係 | 支払い遅延・不能 | 本市の帰責事由による支払いの遅延･不能によるもの | 〇 |  |
| ESCO設備の補修等のために支払が遅延する場合 |  | 〇 |
| 契約不適合（瑕疵担保） | 隠れた瑕疵及び引き渡しまでの瑕疵の担保責任 |  | 〇 |
| 維持管理関係 | 計画変更 | 用途の変更等、本市の帰責事由による事業内容の変更 | 〇 |  |
| 事業者が必要と考える計画変更 |  | 〇 |
| 立ち入りの許可 | 必要な施設への立ち入りの許可が下りない場合の事業未遂行 | 〇 |  |
| 維持管理費の上昇 | 賃金水準又は物価水準の変動による維持管理費用の増大 | 〇 | 〇 |
| ESCO設備の損傷 | 本市の故意・過失に起因するESCO設備の損傷 | 〇 |  |
| 事業者の故意・過失に起因するESCO設備の損傷 |  | 〇 |
| 施設損傷 | 事業者の故意・過失又はESCO設備に起因する施設・設備の損傷 |  | 〇 |
| 不可抗力 | 地震による火災・天災・戦争等の不可抗力によるESCO設備等の損傷 | 〇 |  |
| 機器の不良 | ESCO機器が所定の性能を達成しない場合 |  | 〇 |
| 光熱費単価 | 光熱費単価の変動 | 〇 |  |
| エネルギー消費量 | 機器の使用状況・稼働率等の変動や運転管理方法の顕著な変更 | 〇 |  |
| 計測・検証 | 設備の不良 | ESCO設備が所定の性能を達成しない場合 |  | 〇 |
| 仕様不適合による施設・設備への損害、本市施設運営・業務への障害 |  | 〇 |
| 光熱費単価 | 光熱費単価の変動 | 〇 |  |
| ベースラインの調整 | 機器の使用状況・稼働率等の変動や運転管理方法の顕著な変更 | 〇 |  |
| 上記以外の変動要因の場合 | 〇 | 〇 |
| 保証関連 | 性能 | 要求仕様不適合（施工不良を含む） |  | 〇 |
| 仕様不適合による施設・設備への損害、本市施設運営・業務への障害 |  | 〇 |