同時使用水量（瞬時最大使用水量）の算定について

資料４

注１

注１　給水装置工事設計施工技術書は、ホームページより閲覧・ダウンロード可能です。

参考例

横須賀市上下水道局給水装置工事設計施工技術書　3－2）①　より

３５戸分の同時使用水量は

0.67

同時使用水量（ℓ/min）＝19×（35）　＝205.72≒206（ℓ/min）…①

※小数第１位４捨５入

また、同技術書3－3　表３・４・１　表３・４・２より

共用散水栓　１栓の使用水量は

同時使用水量（ℓ/min ）＝1×15＝15（ℓ/min）…②

表3・4・1　同時使用率を考慮した給水用具数（一部分）

表3・4・2　用途別使用水量とこれに対応する給水栓口径

全体の同時使用水量は共用散水栓の使用水量を加算します。

①＋②＝206＋15＝221（ℓ/min）

よって、当マンションは同時使用水量221（ℓ/min）の給水規模となります。

株式会社○○設計

担当　横須　勘太郎

※参考　同時使用水量と給水管延長を求めることにより、

同技術書3－19　表3・4・15より引込管主管径が決定します。

表3・4・15　流量による共同で使用する給水管（共同住宅等）の必要主関係（一部分）