## K形継手チェックシート
K形継手チェックシート |  |  |  |  | 平成 年 月 日 |  |  | 平成29年8月改定版
| 工事名 |  |  |  | 現場代理人 | 主任技術者 | 配管工 | 離脱防止押輪用の押ボルトの管理を追加
| 図面No．・測点 | [6 empty] | 欄外記載追加：Ｔボルトの締付トルクはJDPA W05 Ｋ形ダクタイル鋳鉄管接合要領書参照
| 呼び径 | [6 empty] | 欄外記載追加：特殊押輪の押ボルトの締付トルクはメーカー指定地によること。
管 No.
管の種類
略 図
継 手 No.
清 掃
滑 剤
①ボルト |  |  | 数
トルク (N・m)
②押ボルト |  |  | 数
トルク (N・m)
③押輪～ 受口端面間隔 |  |  | ①
③
⑤
⑦
④受口端面～ 白線の間隔(a) または胴付間隔(Ｘ) |  |  | ①
③
⑤
⑦
⑤ゴム輪の 出入状態 |  |  | ①
③
⑤
⑦
判 定
締付トルク |  | ①Ｔボルト |  | ：JDPA W05 Ｋ形ダクタイル鋳鉄管接合要領書参照
|  | ②押ボルト |  | ：離脱防止用押輪の押ボルトの締付トルクは、メーカー指定値によること。
判定基準 |  | ③押輪－受口端面の間隔 ④受口端面－白線の間隔(a) または胴付間隔（X) ⑤ゴム輪の出入状態 |  | ：最大値－最小値≦5mm(同一円周上) ：呼び径 75～250A≦ 95mm 呼び径300～700A≦107mm ：呼び径800～2600 X≦表2の値(JDPA W05 Ｋ形ダクタイル鋳鉄管接合要領書参照) ：同一円周上にA,CまたはA,B,Cが同時に存在しないこと。