ＥＦ接合管理表

| 年 月 日 現場代理人 | 主任技術者 | 配管工 |
| --- | --- | --- |

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 測点 Ｎｏ |  |
| 呼び径・管種 |  |

| 接合口Ｎｏ | 累計融着番号 | 接合口Ｎｏ | 累計融着番号 | 接合口Ｎｏ | 累計融着番号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ |  | 21 |  | 41 |  |
| ２ |  | 22 |  | 42 |  |
| ３ |  | 23 |  | 43 |  |
| ４ |  | 24 |  | 44 |  |
| ５ |  | 25 |  | 45 |  |
| ６ |  | 26 |  | 46 |  |
| ７ |  | 27 |  | 47 |  |
| ８ |  | 28 |  | 48 |  |
| ９ |  | 29 |  | 49 |  |
| 10 |  | 30 |  | 50 |  |
| 11 |  | 31 |  | 51 |  |
| 12 |  | 32 |  | 52 |  |
| 13 |  | 33 |  | 53 |  |
| 14 |  | 34 |  | 54 |  |
| 15 |  | 35 |  | 55 |  |
| 16 |  | 36 |  | 56 |  |
| 17 |  | 37 |  | 57 |  |
| 18 |  | 38 |  | 58 |  |
| 19 |  | 39 |  | 59 |  |
| 20 |  | 40 |  | 60 |  |

※累計融着番号は融着履歴データ出力参照

（参考）共用コントローラ融着履歴データ出力例

融着履歴データはコントローラの標示窓で確認することができるので、野帳等に書き取り、日々の進捗管理に利用することが出来る。

①

②

③

④

⑤

⑥

付Ⅱ－13

- ①	累積融着番号：	融着作業を行ったものが蓄積される。工事開始から行った融着作業がエラーも含めて、通し番号標示されるので、これを接合管

- 理表として提出すると共に、しゅん工図に記載する接合口番号との整合表の整理が必要となる。1000件の履歴データが蓄積されるので、直前の工事データが混在することが考えられるため、工事開始前にリセットしておくことが好ましい。（レンタルの場合はレンタル会社に依頼が必要）

- ②　作業開始時刻：	実際に接合作業を行った時刻が標示される。

- ③　継手種類：	実際に接合作業を行った継手部材の種類が標示される。

- ④　継手口径：	実際に接合作業を行った継手部材の口径（外形）が標示される。

- ⑤　継手メーカー：	実際に接合作業を行った継手部材のメーカーが標示される。

- ⑥　作業状況：	　融着作業の結果が標示（正常終了/エラー）される。エラーが発生した場合は、その部材を切断し、新しい材料を使って最初からやり直すこと。