## 溝形フランジ継手
溝形フランジ継手チェックシート（固定・補強金具） | [11 empty] | 令和 年 月 日
工事名
測点
| 呼び径 | [6 empty] | 呼び圧力
管 No.
管の種類
略 図
継 手 No.
清 掃
接着剤使用の有無
①すきまゲージ によるチェック |  |  |  | ①
③
⑤
⑦
②ボルト |  |  |  | 数
トルク (N・m)
ゆるみチェック
③固定・補強 ボルト |  |  |  | 数
トルク (N・m)
判 定
判定基準
| ①すきまゲージによるチェック |  |  |  |  | ：（メタルタッチの場合）フランジ面間に１㎜厚のすきまゲージが入らないこと。
（メタルタッチでない場合）表にある上限のすきまゲージが挿入できないで、下限のすきまゲージが挿入できること。
| ②ボルトの締め付けトルク |  |  |  |  | ：（メタルタッチの場合）60N・m以上
：（メタルタッチでない場合）容易にゆるまないこと。
| ③固定・補強ボルト |  |  |  |  | ：数は、1組の総本数を記入する。締め付けトルクは上表による。
［参考］
固定・補強金具を取り付ける前に許容取付寸法を確認して下さい。
| 固定金具 Ｃ型 | [5 empty] | 固定金具 Ｔ型
| 呼び径 |  | 許容寸法 |  | 許容寸法 （絶縁） |  | 呼び径 |  | 許容寸法 | 許容寸法 （絶縁）
| 75～200 |  | 36～61 |  | 39～59 |  | 75～200 |  | 38～57 | 38～57
| 250・300 |  | 48～69 |  | 48～68 |  | 250～400 |  | 48～67 | 48～67
| 350～500 |  | 52～79 |  | 52～77
| 600～800 |  | 60～96 |  | -
| 900・1000 |  | 66～102 |  | -
| 呼び径 |  | 許容寸法
| 75～200 |  | 32～57
| 補強金具 Ｃ型 | [5 empty] | 補強金具 Ｔ型
| 呼び径 |  | 許容外径 |  | 許容寸法 |  | 呼び径 |  | 許容外径 | 許容寸法 | 許容寸法 （絶縁）
| 75 |  | 209～215 |  | 36～56 |  | 75 |  | 209～214 | 36～53 | 36～54.5
| 100 |  | 236～242 |  | 36～57 |  | 100 |  | 236～241 | 36～53 | 36～54.5
| 150 |  | 288～294 |  | 44～59 |  | 150 |  | 288～293 | 44～55 | 44～56.5
| 200 |  | 340～346 |  | 44～61 |  | 200 |  | 340～345 | 45～57 | 44～58.5
| 250 |  | 408～414 |  | 48～65 |  | 250 |  | 408～413 | 48～59 | 48～60.5
| 300 |  | 462～468 |  | 48～69 |  | 300 |  | 462～467 | 48～63 | 48～64.5
| 350 |  | 528～534 |  | 52～71 |  | 350 |  | 528～533 | 52～65 | 52～66.5
| 400 |  | 580～586 |  | 52～74 |  | 400 |  | 580～585 | 52～67 | 52～68.5
| 450 |  | 650～656 |  | 56～76 |  | 450 |  | 650～655 | 56～69 | 56～70.5
| 500 |  | 704～710 |  | 56～79 |  | 500 |  | 704～709 | 56～73 | 56～74.5
| 600 |  | 808～814 |  | 60～90 |  | 600 |  | 808～813 | 60～75 | 60～76.5
※外径寸法は、絶縁仕様も同様
①
③
⑦
⑤
①
②
矢視
ＲＦ形
ＧＦ形
すきまゲージ
配管工
現場代理人
主任技術者
C型
C型
T型
［固定金具］
［補強金具］
T型
①
②
メタルタッチの場合
メタルタッチでない場合

## 溝形フランジ継手 (記入例①) (hidden)
溝形フランジ継手チェックシート（固定・補強金具） | [19 empty] | 令和 年 月 日
| 工事名 |  |  | 〇〇地区配水管布設工事（20〇〇の〇）
測点
| 呼び径 | [10 empty] | 呼び圧力 |  |  | 7.5K
管 No. | [5 empty] | 既設 |  |  | 既設 |  |  |  | No.1 |  |  | No.2 |  |  | No.3 |  | No.4 |  | No.5
管の種類 | [5 empty] | φ300短1 ﾌﾗﾝｼﾞ固定金具 |  |  | φ300仕切弁 |  |  |  | φ300短2 ﾌﾗﾝｼﾞ固定金具 |  |  | φ300×100F丁字 |  |  | φ100補修弁 ﾌﾗﾝｼﾞ補強金具 |  | φ150×75 ﾌﾗﾝｼﾞﾚｽ丁字 |  | 単口消火栓
略 図
継 手 No. | [6 empty] | 1 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 4
清 掃 | [6 empty] | - |  |  |  | OK | [5 empty] | OK |  |  |  |  | OK
接着剤使用の有無 | [6 empty] | - |  |  |  | 無 | [5 empty] | 無 |  |  |  |  | 無
①すきまゲージ によるチェック |  |  |  |  | ① |  | OK |  |  |  | OK | [5 empty] | OK |  |  |  |  | OK
[5 empty] | ③ |  | OK |  |  |  | OK | [5 empty] | OK |  |  |  |  | OK
[5 empty] | ⑤ |  | OK |  |  |  | OK | [5 empty] | OK |  |  |  |  | OK
[5 empty] | ⑦ |  | OK |  |  |  | OK | [5 empty] | OK |  |  |  |  | OK
②ボルト |  |  |  |  | 数 |  | 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
[5 empty] | トルク (N・m) |  | 60 |  |  |  | 60 | [5 empty] | 60 |  |  |  |  | 60
[5 empty] | ゆるみチェック |  | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | -
③固定・補強 ボルト |  |  |  |  | 数 |  | 8 |  |  |  | 8 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | -
[5 empty] | トルク (N・m) |  | 60 |  |  |  | 60 | [5 empty] | 60 |  |  |  |  | -
判 定 | [6 empty] | OK |  |  |  | OK | [5 empty] | OK |  |  |  |  | OK
判定基準
| ①すきまゲージによるチェック | [6 empty] | ：（メタルタッチの場合）フランジ面間に１㎜厚のすきまゲージが入らないこと。
（メタルタッチでない場合）表にある上限のすきまゲージが挿入できないで、下限のすきまゲージが挿入できること。
| ②ボルトの締め付けトルク | [6 empty] | ：（メタルタッチの場合）60N・m以上
：（メタルタッチでない場合）容易にゆるまないこと。
| ③固定・補強ボルト | [6 empty] | ：数は、1組の総本数を記入する。締め付けトルクは上表による。
［参考］
固定・補強金具を取り付ける前に許容取付寸法を確認して下さい。
| 固定金具 Ｃ型 | [8 empty] | 固定金具 Ｔ型
| 呼び径 |  | 許容寸法 |  |  | 許容寸法 （絶縁） |  |  |  | 呼び径 |  |  |  | 許容寸法 |  | 許容寸法 （絶縁）
| 75～200 |  | 36～61 |  |  | 39～59 |  |  |  | 75～200 |  |  |  | 38～57 |  | 38～57
| 250・300 |  | 48～69 |  |  | 48～68 |  |  |  | 250～400 |  |  |  | 48～67 |  | 48～67
| 350～500 |  | 52～79 |  |  | 52～77
| 600～800 |  | 60～96 |  |  | -
| 900・1000 |  | 66～102 |  |  | -
| 呼び径 |  | 許容寸法
| 75～200 |  | 32～57
| 補強金具 Ｃ型 | [8 empty] | 補強金具 Ｔ型
| 呼び径 |  | 許容外径 |  |  | 許容寸法 |  |  |  | 呼び径 |  |  |  | 許容外径 |  | 許容寸法 |  | 許容寸法 （絶縁）
| 75 |  | 209～215 |  |  | 36～56 |  |  |  | 75 |  |  |  | 209～214 |  | 36～53 |  | 36～54.5
| 100 |  | 236～242 |  |  | 36～57 |  |  |  | 100 |  |  |  | 236～241 |  | 36～53 |  | 36～54.5
| 150 |  | 288～294 |  |  | 44～59 |  |  |  | 150 |  |  |  | 288～293 |  | 44～55 |  | 44～56.5
| 200 |  | 340～346 |  |  | 44～61 |  |  |  | 200 |  |  |  | 340～345 |  | 45～57 |  | 44～58.5
| 250 |  | 408～414 |  |  | 48～65 |  |  |  | 250 |  |  |  | 408～413 |  | 48～59 |  | 48～60.5
| 300 |  | 462～468 |  |  | 48～69 |  |  |  | 300 |  |  |  | 462～467 |  | 48～63 |  | 48～64.5
| 350 |  | 528～534 |  |  | 52～71 |  |  |  | 350 |  |  |  | 528～533 |  | 52～65 |  | 52～66.5
| 400 |  | 580～586 |  |  | 52～74 |  |  |  | 400 |  |  |  | 580～585 |  | 52～67 |  | 52～68.5
| 450 |  | 650～656 |  |  | 56～76 |  |  |  | 450 |  |  |  | 650～655 |  | 56～69 |  | 56～70.5
| 500 |  | 704～710 |  |  | 56～79 |  |  |  | 500 |  |  |  | 704～709 |  | 56～73 |  | 56～74.5
| 600 |  | 808～814 |  |  | 60～90 |  |  |  | 600 |  |  |  | 808～813 |  | 60～75 |  | 60～76.5
※外径寸法は、絶縁仕様も同様
①
③
⑦
⑤
①
②
矢視
ＲＦ形
ＧＦ形
すきまゲージ
配管工
現場代理人
主任技術者
C型
C型
T型
［固定金具］
［補強金具］
T型
①
②
メタルタッチの場合
メタルタッチでない場合
H
記入例①

## 溝形フランジ継手 (記入例②) (hidden)
溝形フランジ継手チェックシート（固定・補強金具） | [17 empty] | 令和 年 月 日
| 工事名 |  |  | 〇〇地区配水管布設工事（20〇〇の〇）
測点
| 呼び径 | [9 empty] | 呼び圧力 |  | 7.5K
管 No. | [5 empty] | 既設 |  |  | No.10 |  |  |  |  | No.11 |  |  | No.12
管の種類 | [5 empty] | φ300仕切弁 |  |  | φ300短2 ﾌﾗﾝｼﾞ固定絶縁 |  |  |  |  | φ300×100F丁字 SSP |  |  | φ100補修弁 ﾌﾗﾝｼﾞ補強絶縁
略 図
継 手 No. | [6 empty] | 10 | [7 empty] | 11
清 掃 | [6 empty] | OK | [7 empty] | OK
接着剤使用の有無 | [6 empty] | 無 | [7 empty] | 無
①すきまゲージ によるチェック |  |  |  |  | ① |  | OK | [7 empty] | OK
[5 empty] | ③ |  | OK | [7 empty] | OK
[5 empty] | ⑤ |  | OK | [7 empty] | OK
[5 empty] | ⑦ |  | OK | [7 empty] | OK
②ボルト |  |  |  |  | 数 |  | 10 | [7 empty] | 4
[5 empty] | トルク (N・m) |  | - | [7 empty] | 60
[5 empty] | ゆるみチェック |  | OK | [7 empty] | -
③固定・補強 ボルト |  |  |  |  | 数 |  | 8 | [7 empty] | 4
[5 empty] | トルク (N・m) |  | 90 | [7 empty] | 100
判 定 | [6 empty] | OK | [7 empty] | OK
判定基準
| ①すきまゲージによるチェック | [6 empty] | ：（メタルタッチの場合）フランジ面間に１㎜厚のすきまゲージが入らないこと。
（メタルタッチでない場合）表にある上限のすきまゲージが挿入できないで、下限のすきまゲージが挿入できること。
| ②ボルトの締め付けトルク | [6 empty] | ：（メタルタッチの場合）60N・m以上
：（メタルタッチでない場合）容易にゆるまないこと。
| ③固定・補強ボルト | [6 empty] | ：数は、1組の総本数を記入する。締め付けトルクは上表による。
［参考］
固定・補強金具を取り付ける前に許容取付寸法を確認して下さい。
| 固定金具 Ｃ型 | [8 empty] | 固定金具 Ｔ型
| 呼び径 |  | 許容寸法 |  |  | 許容寸法 （絶縁） |  |  |  | 呼び径 |  | 許容寸法 |  | 許容寸法 （絶縁）
| 75～200 |  | 36～61 |  |  | 39～59 |  |  |  | 75～200 |  | 38～57 |  | 38～57
| 250・300 |  | 48～69 |  |  | 48～68 |  |  |  | 250～400 |  | 48～67 |  | 48～67
| 350～500 |  | 52～79 |  |  | 52～77
| 600～800 |  | 60～96 |  |  | -
| 900・1000 |  | 66～102 |  |  | -
| 呼び径 |  | 許容寸法
| 75～200 |  | 32～57
| 補強金具 Ｃ型 | [8 empty] | 補強金具 Ｔ型
| 呼び径 |  | 許容外径 |  |  | 許容寸法 |  |  |  | 呼び径 |  | 許容外径 |  | 許容寸法 |  | 許容寸法 （絶縁）
| 75 |  | 209～215 |  |  | 36～56 |  |  |  | 75 |  | 209～214 |  | 36～53 |  | 36～54.5
| 100 |  | 236～242 |  |  | 36～57 |  |  |  | 100 |  | 236～241 |  | 36～53 |  | 36～54.5
| 150 |  | 288～294 |  |  | 44～59 |  |  |  | 150 |  | 288～293 |  | 44～55 |  | 44～56.5
| 200 |  | 340～346 |  |  | 44～61 |  |  |  | 200 |  | 340～345 |  | 45～57 |  | 44～58.5
| 250 |  | 408～414 |  |  | 48～65 |  |  |  | 250 |  | 408～413 |  | 48～59 |  | 48～60.5
| 300 |  | 462～468 |  |  | 48～69 |  |  |  | 300 |  | 462～467 |  | 48～63 |  | 48～64.5
| 350 |  | 528～534 |  |  | 52～71 |  |  |  | 350 |  | 528～533 |  | 52～65 |  | 52～66.5
| 400 |  | 580～586 |  |  | 52～74 |  |  |  | 400 |  | 580～585 |  | 52～67 |  | 52～68.5
| 450 |  | 650～656 |  |  | 56～76 |  |  |  | 450 |  | 650～655 |  | 56～69 |  | 56～70.5
| 500 |  | 704～710 |  |  | 56～79 |  |  |  | 500 |  | 704～709 |  | 56～73 |  | 56～74.5
| 600 |  | 808～814 |  |  | 60～90 |  |  |  | 600 |  | 808～813 |  | 60～75 |  | 60～76.5
※外径寸法は、絶縁仕様も同様
①
③
⑦
⑤
①
②
矢視
ＲＦ形
ＧＦ形
すきまゲージ
配管工
現場代理人
主任技術者
C型
C型
T型
［固定金具］
［補強金具］
T型
①
②
メタルタッチの場合
メタルタッチでない場合
記入例②