## ＮＳ形呼び径300～450直管・異形管
ＮＳ形継手チェックシート(φ300～φ450）直管・異形管 |  |  |  | 平成 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 No.
管の種類
略図／ライナ
継 手 No.
清 掃 |  |  |  |  | ―
ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ心出し用ｺﾞﾑの確認 |  |  |  |  | ―
ライナ位置の確認（d部）※1
挿し口の挿入量の明示(白線)
受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法（ｃ)
滑 剤 |  |  |  |  | ―
明示した白線位置の確認※2
薄板ゲージの 入り込み量(ｂ) (ゴム輪の位置確認) |  |  | 全周チェック
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
受口端面～白線B 間隔(ａ) |  |  | ①
③
⑤
⑦
バックアップリングの向き※3
ボルト・ナット |  |  | 数 |  | ―
|  |  | トルク(N・m) |  | ―
押輪～受口端面 間隔※4 |  |  | ①
③
⑤
⑦
ゴム輪の 出入り状態※5 |  |  | ①
③
⑤
⑦
判 定 |  |  |  |  | ―
判定基準 |  | 受口端面～ゴム輪間隔（b）＜受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法（C）
※1 ライナが受口奥部に当たっている事を、4.5㎜の隙間ゲ－ジを用いて確認する。
※2 接合直後に、明示した白線が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
※3 バックアップリングの向き ：テーパ部は挿し口端面側、切断部は受口内面切欠き部をさけた位置にあること。
※4 押輪～受口端面間隔 ：最大値－最小値≦5㎜（同一円周上）。
※5 ゴム輪の出入り状態 ：同一円周上にA、CまたはA、B、Cが同時に存在しないこと。
直管受口
1
2
3
最大寸法 (c)
薄板ゲージ
d 部
b
ゴム輪
ライナ
直管受口（ライナなし）
直管受口（ライナ使用）
矢視
矢視
a
白線 B
白線 A
ライナ
異形管受口
6
バックアップリングの向き
7
8
矢視
押輪～受口端面間隔
5㎜を越える場合
5㎜以下
0㎜以下
9
A
B
C
5
4
1
6
2
8
4
9
3
5
8
5
8
ゴム輪最頂部
のみ込み量の実側値(X)
ライナ
挿入量の明示(白線)
のみ込み量の実側値(X)
のみ込み量の実側値(X)
挿入量の明示
(白線)
のみ込み量の実側値(X)
配管工
主任技術者
現場代理人
ゴム輪の出入り状態

## ＮＳ形呼び径75～450継ぎ輪
ＮＳ形チェックシート(φ75～φ450）継輪 | [5 empty] | 平成 年 月 日
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 No
管の種類
略図
継手No
清 掃 |  |  |  | －
受口溝（ロックリング）の確認 |  |  |  | －
バックアップリングの向き※１
両挿し口端の 間隔（y1）※２ |  |  | ①
|  |  | ③ |  | 備考
⑤
⑦
受口端面～ 白線Ｂの間隔 （Ｌ'）※３ |  |  | ①
③
⑤
⑦
滑 剤 |  |  |  | －
ボルト・ナット |  |  | 数 | －
|  |  | トルク(N・m) | －
押輪～受口端面 間隔※４ |  |  | ①
③
⑤
⑦
ゴム輪の 出入り状態※５ |  |  | ①
③
⑤
⑦
判 定 |  |  |  | －
判定基準 |  | ※1 バックアップリングの向き ：テーパ部は挿し口端面側、切断部は受口内面切欠き部をさけた位置にあること。
※2 せめ配管する場合に記入すること。
※3 一方から順次配管する場合に記入すること。
※4 押輪～受口間隔 ：最大値-最小値≦5㎜（同一円周上）
※5 ゴム輪の出入り状態 ：同一円周上にA、CまたはA、B、Cが同時に存在しないこと。
1
2
2
2
3
配管工
矢視
バックアップリングの向き
矢視
5㎜を越える場合
5㎜以下
0㎜以下
A
B
C
押し輪～受口端面間隔
Ｌ’
Ｌ’
y1
ゴム輪の出入り状態
押し輪～受口端面間隔
③
⑤
⑦
①
白線B
白線Ａ
主任技術者
現場代理人