別記１１－３

泡消火設備点検表

| 点検項目 |  |  | 点検内容 | 点検方法 | 点検結果 |  | 措置年月日 及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 適否 (〇,×） | 備考 |  |
| 水源 | 水槽等 |  | 漏水等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  | 水量・水状 |  | 水量（位）の適否 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 障害となる浮遊物、 沈殿物等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  | 給水装置 |  | 腐食、損傷の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |
| 呼水装置 | 呼水槽 |  | 漏水等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 水量、水状の適否 | 目視 |  |  |  |
|  | バルブ |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 開閉状態及び機能の適否 | 手動確認 |  |  |  |
|  | 自動給水装置 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |
|  | 減水警報装置 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |
| 加圧送水装置 | 電動機 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 固定ボルト等のゆるみ、 脱落等の有無 | 目視及びハンマーテスト |  |  |  |
|  |  |  | 軸受部、回転部等の 給油状況 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |
|  |  |  | 異音、異常振動、 異常発熱等の有無 | 作動確認 |  |  |  |
|  | 内燃機関 | 本体 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 固定ボルト等のゆるみ、 脱落等の有無 | 目視及びハンマーテスト |  |  |  |
|  |  |  | 軸受部、回転部等の 給油状況 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 異音、異常振動、 異常発熱等の有無 | 作動確認 |  |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |
|  |  | 燃料タンク | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 腐食、変形等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 量の適否 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | バルブの開閉状態及び 機能の適否 | 手動確認 |  |  |  |
|  |  | 潤滑油 | 著しい汚れ等の有無及び量の適否 | 目視 |  |  |  |

| 点検項目 |  |  | 点検内容 | 点検方法 | 点検結果 |  | 措置年月日 及び措置方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 適否 (〇,×） | 備考 |  |
| 加圧送水装置 | 内燃機関 | 蓄電池 | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 電解液量の適否 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 端子電圧の適否 | 電圧測定 |  |  |  |
|  |  | 動力伝達装置 | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |
|  |  | 起動装置 | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |
|  |  |  | 回転数の適否 | 回転計の指針確認 |  |  |  |
|  |  | 冷却装置 | 冷却水の漏水の有無及び水量、水状の適否 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |
|  |  | 給排気 装置 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 周囲の可燃物等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |
|  | ポンプ |  | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 固定ボルト等のゆるみ 及び脱落等の有無 | 目視及びﾊﾝﾏｰﾃｽﾄ |  |  |  |
|  |  |  | 軸受部、回転部等の 給油状況 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |
|  |  |  | 著しい漏水の有無 | 作動確認 |  |  |  |
|  |  |  | 異音、異常振動、 異常発熱等の有無 | 作動確認 |  |  |  |
|  |  |  | 流量及び圧力の適否 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 連成計等の指示状況 | 作動確認 |  |  |  |
| 薬剤貯蔵夕ンク | タンク |  | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 配管取付部のゆるみ等の有無 | 目視及びﾊﾝﾏｰﾃｽﾄ |  |  |  |
|  |  |  | 固定ボルト等の腐食、 ゆるみ及び脱落等の有無 | 目視及びﾊﾝﾏｰﾃｽﾄ |  |  |  |
|  |  |  | 通気管等の 目づまり等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 蓋圧式のものについては圧力計の指示状況 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | ベローズを使用のものについてはその老化、 損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  | 消火薬剤 |  | 変質、沈殿物の有無 | 目視（サンプル採取による。） |  |  |  |
|  |  |  | 量の適否 | 目視 |  |  |  |
| 薬剤混合装置等 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 糖度計による確認 |  |  |  |

| 点検項目 |  |  |  | 点検内容 | 点検方法 | 点検結果 |  | 措置年月日 及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 適否 (〇,×） | 備考 |  |
| 起動装置 | 手動起動装置 |  |  | 操作部周囲の障害物の 有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  |  | 標識の取付状況、損傷、 汚損等の有無及び 記載事項の適否 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |
|  | 自動起動装置 |  | 起動用水圧開閉装置（圧力ｽｲｯﾁ、圧力ﾀﾝｸ） | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  |  | 圧力計の指示状況 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |
|  |  |  | 火災感知装置（感知器、閉鎖型ヘッド） | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  |  | 周囲の障害物の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |
| 電動機の制御装置 | 制御盤 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  |  | 操作管理上の支障の有無 | 目視 |  |  |  |
|  | 電源電圧 |  |  | 電圧の指示状況 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  |  | 電源灯の点灯状況 | 目視 |  |  |  |
|  | スイッチ類 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  |  | 端子のゆるみ、脱落等の 有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  |  | 開閉状態 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |
|  | ヒューズ類 |  |  | 損傷、溶断等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  |  | 種類、容量の適否 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  |  | 予備品の有無 | 目視 |  |  |  |
|  | 継電器 |  |  | 端子のゆるみ、脱落等の 有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  |  | 接点の焼損等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |
|  | 結線接続 |  |  | ゆるみ、脱落等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  |  | 被覆の損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
| 流水検知装置（又は圧力検知装置） |  | 自動警報弁 （又は流水作動弁） |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |
|  |  | ﾘﾀｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾁｬﾝﾊﾞｰ |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |
|  |  | 圧力ｽｲｯﾁ |  | 端子のゆるみ、脱落、 損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |
|  |  | 警報、 表示装置 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |
| 配管等 | バルブ類（選択弁及び一斉開放弁を含む。） |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  |  | 開閉状態及び機能の適否 | 手動確認 |  |  |  |
|  | ろ過装置 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  |  | ろ過網の破損、異物の堆積等の有無 | 目視（取り外して行う。） |  |  |  |

| 点検項目 |  |  | 点検内容 | 点検方法 | 点検結果 |  | 措置年月日 及び措置方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 適否 (〇,×） | 備考 |  |
| 配管等 | 配管 （可撓部を含む。） |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 漏えいの有無 | 目視（放射試験の際確認） |  |  |  |
|  |  |  | ドレンピットの損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  | 底部泡注入法の外部格納筒 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | ホース格納状態の適否 | 目視 |  |  |  |
| 泡放出口 | 泡ヘッド |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 取付け角度の適否 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 空気取入ロのつまりの 有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 放射試験の際確認 |  |  |  |
|  | 泡チャンバー |  | 本体の腐食、変形、 損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 封板の取付状態及び 損傷の有無 | 目視（取り外して行う。） |  |  |  |
|  |  |  | 空気取入口及びバードスクリーンのつまりの有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 放射試験の際確認 |  |  |  |
|  | 泡モニター ノズル |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 空気取入口及び フィルターのつまりの 有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 放射試験の際確認 |  |  |  |
| 泡消火栓 | 消火栓箱等 |  | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 周囲障害物の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 附属工具備え付けの有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 標識の適否 | 目視 |  |  |  |
|  | ホース及び ノズル |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 本数の適否 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 放射試験の際確認 |  |  |  |
|  | 表示灯 |  | 損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 点灯の状況 | 目視 |  |  |  |
| 連結送液口 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 周囲障害物の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 表示の適否 | 目視 |  |  |  |
| 予備動力源 | 自家発電設備 (内燃機関を含む) | 本体 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 固定ボルト等のゆるみ、 脱落等の有無 | 目視及びﾊﾝﾏｰﾃｽﾄ |  |  |  |
|  |  |  | 軸受部、回転部等の 給油状況 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 異音、異常振動、 異常発熱等の有無 | 作動確認 |  |  |  |
|  |  |  | 絶縁抵抗値の適否 | 絶縁抵抗計による測定 |  |  |  |

| 点検項目 |  |  | 点検内容 | 点検方法 | 点検結果 |  | 措置年月日 及び措置方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 適否 (〇,×） | 備考 |  |
| 予備動力源 | 設備（内燃機関を含む。） |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |
|  |  | 燃料 タンク | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 腐食、変形等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 量の適否 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | バルブの開閉状態及び 機能の適否 | 手動確認 |  |  |  |
|  |  | 潤滑油 | 著しい汚れ等の有無及び 量の適否 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 蓄電池 | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 電解液量の適否 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 端子電圧の適否 | 電圧測定 |  |  |  |
|  |  | 冷却 装置 | 冷却水の漏水の有無及び 水量、水状の適否 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |
|  |  | 給排気装置 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 周囲の可燃物等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |
|  | 蓄電池設備 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 端子ボルトのゆるみ等の 有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 電解液量の適否 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |
|  | 起動装置 |  | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 操作部周囲の障害物の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  |

固定式の泡消火設備一体点検表（規則第62条の５の５関係）

| 点検者 |  | 氏名 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検年月日 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 泡放出口からの 泡放出による方法 |  |  |  |  | 点検結果 | 措置年月日及び措置内容 |
|  |  |  | 発泡倍率 |  | 倍 |  |
|  |  |  | 放射圧力 |  | kPa |  |
|  |  |  | 放射量 |  | L/min |  |
|  |  |  | 還元時間 |  | 分秒 |  |
|  |  |  | 混合※率 |  | ％ |  |
| 試験口等からの泡水溶液又は水の放出による方法 | 送液機能が適正であることの確認 |  |  |  | 点検結果 |  |
|  |  |  | 圧力 |  | kPa |  |
|  |  |  | 放射量 |  | L/min |  |
|  | 泡消火薬剤の性状及び性能が適正であることの確認 |  |  |  | 点検結果 |  |
|  |  |  | 比重 |  |  |  |
|  |  |  | 粘度 |  | cSt |  |
|  |  |  | 水素イオン濃度 |  |  |  |
|  |  |  | 沈殿量 |  | ％ |  |
|  |  |  | 発泡 性能 | 発泡倍率 | 倍 |  |
|  |  |  |  | 還元時間 | 分秒 |  |

- 混合率を点検する場合は、「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」（平成３年消防危

第48号）の別記11－３「泡消火設備点検表」中、薬剤混合装置等の「機能の適否（糖度計による確認）」

を省略することができる。