別記３－１

屋内貯蔵所（平家建）点検表

| 点検項目 | 点検内容 | 点検方法 | 点検結果 | 措置年月日 及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 適否 (〇,×） | 備考 |  |
| 保安距離 | 保安物件新設等の有無 | 目視（該当物件がある場合は実測） |  |  |  |
|  | 代替措置の塀又は壁体の 損傷の有無 | 目視 |  |  |  |
| 保有空地 | 許可外物件存置の有無 | 目視 |  |  |  |
| 建築物等 | 壁柱、はり及び屋根 | 亀裂、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  | 防火戸 | 変形、損傷の有無及び 閉鎖機能の適否 | 目視 |  |  |  |
|  | 床面 | 滞油、滞水等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 亀裂、損傷、くぼみ等の 有無 | 目視 |  |  |  |
|  | 照明設備 | 損傷の有無 | 目視 |  |  |  |
| ためます及び排水溝 | 亀裂、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  | 滞油、滞水、土砂等の 堆積の有無 | 目視 |  |  |  |
| 架台等 | 変形、損傷の有無及び 固定状況の適否 | 目視 |  |  |  |
|  | 落下防止装置の適否 | 目視 |  |  |  |
| 換気・排出設備等 | 給排気のダクト等の変形、損傷の有無及び固定状況の適否 | 目視 |  |  |  |
|  | 引火防止網の損傷及び 目づまりの有無 | 目視 |  |  |  |
|  | 防火ダンパー損傷の 有無及び機能の適否 | 目視（機能の適否については手動確認） |  |  |  |
|  | ファンの作動状況の適否 | 作動確認 |  |  |  |
|  | 可燃性蒸気警報装置の 作動状況 | 作動確認 |  |  |  |
| 冷房装置等 | 損傷の有無 | 目視 |  |  |  |
|  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |
| 電気設備 | 配線及び機器の損傷の有無 | 目視 |  |  |  |
|  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |
| 避雷設備 | 突針部の損傷及び 取付け部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  | 避雷導線の断線及び 壁体等との接触の有無 | 目視 |  |  |  |
|  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定 |  |  |  |
| 標識、掲示板 | 取付状況、記載事項の 適否及び損傷、汚損の有無 | 目視 |  |  |  |
| 消火設備 | 消火器 | 位置、設置数、 外観的機能の適否 | 目視 |  |  |  |
|  | 消火器以外の消火設備 | 消火設備点検表による。 |  |  |  |
| 警報設備 | 自動火災報知設備 | 自動火災報知設備点検表による。 |  |  |  |
|  | 自動火災報知設備以外の警報設備 | 損傷の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |